[image: image1.jpg]


南京千里通信息技术有限责任公司

QLT-80A1温湿度短信报警系统操作手册


[image: image27.jpg]%




温湿度短信报警系统
（QLT-80A1型）

操作手册

南京千里通信息技术有限责任公司

技术支持电话：025-51633612  52306408
版权所有·翻印必究

QLT-80A1-2013
欢迎使用QLT-80A1型温湿度短信报警系统
特别提示

[image: image21.jpg]


[image: image22.bmp][image: image2.png]


 本系统所使用的220V交流电必须是外供市电，而不能接在UPS所输出的220V上，否则市电停电后将不会报警。

·  请将系统主机放置于手机信号较好的地方，如果在屏蔽机房里使用，请将外接天线引出室外。

·  请勿在没有插入手机卡（手机卡）的情况下开机。

·  如果用电脑对系统参数进行设置，请在设置完成后，拔掉电脑串口连接线。

·  系统主机内有高压电，请勿拆下上盖带电操作。

使用前请阅读本手册

第一部分

快速操作手册
1、 [image: image23.jpg]


认识报警主机

[image: image24.jpg]


[image: image25.jpg]


[image: image26.jpg]


 








2、 装入手机卡

打开上盖，插入手机卡（手机卡使用普通的移动或联通的GSM卡，建议使用移动公司的13号段，不支持电信、CDMA卡）




安装SIM卡

3、 开机

接通电源，开机，侧面板上的电源指示红灯亮（表示系统开机并处在设防状态），数秒后GSM通信灯（黄）开始闪亮（表示系统接入GSM移动通信网络，黄灯常亮表示接收GSM信号正常），再过十来秒，GSM通信灯（黄）常亮（表示系统自检通过，进入正常工作状态，收发短信时黄灯灭）。

系统正常工作后，前面板上显示温度和湿度
4、 短信注册于取消接警号码

4.1注册接警电话号码

4.1.1 注册停电、来电报警接警号码

用手机向报警系统主机内的SIM卡号发送短信指令：

短信改写Y13XXXXXXXXX
(Y=1～6，共6条)
此6条指令可以注册6部手机接收开关量报警，如果是本手机注册，在短信改写Y后可以不加自己的电话号码。

系统主机执行此指令后，会回复短信“短信改写Y13XXXXXXXXX成功”

【定义】 注册停电、复电报警时的接警电话号码。

4.1.2 注册温湿度报警接警号码

用手机向报警系统主机里的SIM卡号发送短信指令：

号码Y13XXXXXXXXX
(Y=1～6，共6条)
此6条指令可以注册6部手机接收温湿度报警，如果是本手机注册，在短信改写Y后可以不加自己的电话号码。

系统主机执行此指令后，会回复短信“1)13XXXXXXXXX  2) 3) 4) 5) 6)”

【定义】 注册温湿度报警时的接警电话号码。

4.2 查询已注册的温湿度接警号码

用手机向报警系统主机里的SIM卡号发送短信指令：

号码查询

回复信息：1)13XXXXXXXXX  2)  3)  4)  5)  6)

4.3 取消接警号码

4.3.1 取消停电、来电接警号码

用手机向报警系统的SIM卡号发送短信指令：

短信改写Y删除

(Y=1～6)
4.3.2 取消温湿度接警号码

用手机向报警系统的SIM卡号发送短信指令：

号码Y删除

(Y=1～6)

5、 测试

拔掉主机的电源插头，黄灯灭，几秒钟后会收到“报警：机房已停电！”的报警短信，插电后，会收到“报警：机房回复供电！”的短信，这就表明机器已正常工作。
[image: image3.jpg]M
ZFA613770346387 |
US;’U?;IG 103





手机接警显示的短信内容

6、设置定时巡检

用已注册手机向报警系统的SIM卡号发送短信“每天8：30巡检一，每天16：巡检二”，报警主机收到后会“嘀”一声，查询是否设置成功，可以发短信“时间查询”，返回信息中包括当前时间和所设巡检内容，同时“时间查询”这条短信也是自动校时（与移动公司系统时间）的指令。

7、出厂默认设置

主机内集成的温度传感器的温度范围：10-30度，湿度：10-80%（超出报警），查询机房温湿度可以发送短信“测量”，就可以得到机房当前的温度、湿度等信息。

8、用短信设置报警信息和参数

8.1  用短信设置报警信息

     短信修改停电报警内容格式：密码 + Q + 报警内容，例：“短信改写Q报警：档案室已停电！”停电后，接警手机将收到：报警：档案室已停电！
短信修改来电报警内容格式：密码 + U + 报警内容，例：“短信改写U报警：档案室已回复供电！”停电后，接警手机将收到：报警：档案室已回复供电！
8.2 用短信设置温湿度上下限值

发送短信修改温度上下限值：L1：上限30度，下限10度。

发送短信修改湿度上下限值：U1：上限85，下限10。

查询已设置的温湿度限值，发送短信：“限值查询”
查询已设置的温湿度接警手机号，发送短信：“号码查询”
第二部分

完全操作手册
1、基本配置
	名称
	实物
	数量
	配置说明

	QLT-80A1型主机
	[image: image4.jpg]



	1
	主机内部集成了：短信报警模块、一个温度传感器、一个湿度传感器、一个停电传感器、一个来电传感器、充电锂电池。

	GSM天线
	[image: image5.jpg]



	1
	工作频率：890/1800MHz

增益：3DB

驻波比：≤1.5

最大功率：50W

阻抗：50Ω
线长：5米

接口：SMA

	温湿度传感器
	
	1
	集成温度、湿度传感器，实时检测环境温度、湿度

	RS232 数据线
	[image: image6.jpg]



	1
	用于计算机对主机设置时的数据通信

	设置软件光盘
	
	1
	设置主机的相关参数

	说明书
	
	1
	


2、基本功能
	功能
	功能表述

	报警方式
	短信报警
	通过手机短信授权或电脑设置，可以设定六部接警手机。当温湿度超过预定限值后，会立即向接警手机发送报警短信；当机房停电、来电、烟雾、漏水等，报警系统会立即向接警手机发送报警短信。

	
	电话拨号报警
	通过手机短信或电脑可以设置：系统所配开关量型传感器被触发后，除了向接警手机发送短信外，还可以拨打接警手机，接通后可以监听现场声讯。

	
	现场警号报警
	通过设置软件可以设定报警发送短信（拨号）的同时，激活警号（警铃），警号接口为标准有源控制输出，用户可以根据自己需要另接其它警铃。

	系统集成功能
	一路温度报警
	温度传感器采用Dallas半导体公司出品的数字温度传感器，测试环境温度，检测范围：-55～125℃，精度：±0.5℃，显示步进0.125℃

	
	一路湿度报警
	测试环境湿度，湿度范围：0～100%RH（可凝露），湿度检测精度：4%RH（条件：at25C°，60%RH，Vin=5.0V，输出电压范围：1.68～1.92V）

	
	一路市电停电报警
	采用交直流隔离技术，通过系统自身交流电供电实时监测市电供电情况，当停电时，市电停电检测模块向报警主机发送停电信号，并通过短信报警模块向设定手机发送报警短消息。

	
	一路市电复电告警
	市电恢复供电后，市电复电检测模块向报警主机发送停电信号，并通过短信报警模块向设定手机发送报警短消息。

	
	定时巡检
	可以每天1～2次定时将机房温度、湿度等动态信息发送到预设的接警手机，同时，此功能也可以检测报警系统是否正常运行、系统里的手机卡是否有费用。定时巡检具有短信自动校准系统时间的功能。

	
	后备可充电锂电池
	内置7.4V/ 850mA 可充电锂电池，在市电停电后，可以保证报警主机正常工作2～4小时，报警主机内部有恒流恒压智能充电电路，可长期保持对锂电池的涓充状态。

	
	二组LED显示
	同时显示温度、湿度动态参数。


3、技术指标
工作模式：GSM移动通信，SMS报警模式，支持900/1800MHz
工作电压：AC 180-240V
功耗：3W
温度检测范围：-55～+125℃，精度：±0.5℃

湿度检测范围：0～99.99%，精度：±5%

市电断电检测范围：AC 110～300V

手机接警数量：6个

短信报警文字：中文、英文兼容，报警内容可由用户自行修改

系统设置方式：电脑设置（配设置软件）、手机短信设置兼容

电脑设置接口：COM

定时巡检时间量：10秒～65536秒

声光警号响度：95dB

LED数码管：二组四位1.8英寸

整机尺寸：400 ×300 ×50mm

整机重量：2.5公斤
4、设置
4.1、开机前的准备
4.1.1 通电前的准备

使用SIM前请注意：
· 手机卡只能选择GSM网络的，建议使用中国移动的13号段的SIM卡，不能使用3G、电信、CDMA等卡。

· 手机卡要开通来电显示功能，否则无法实现电话号码过滤功能。
· 手机卡不能设置开机密码，否则无法登录GSM网络。
· 要保证这张手机卡有一定的余额，用于支付发送短信时产生的费用。
· 手机卡在使用前，先放入手机中激活（拨打其它电话，对方电话无须接通），并用手机试一下能不能收发短信。
· 手机卡必须选择手机信号好的网络。 GSM网络信号的好坏，直接影响报警的可靠性。
· 主机在初始化时会把手机卡中的电话簿内容全部删除，请勿使用正在使用中的手机卡。
4.1.2 通电
牢固地插好电源插头，打开开关，通电后，电源指示灯（红灯）亮，此时LED数码管不显示数字，通信指示灯（黄灯）不亮；数秒后，主机内发出“嘀”一声，通信指示灯（黄灯）开始闪烁，此过程为连接GSM网络和系统初始化过程；再过拾数秒，通信指示灯（黄灯）闪烁几次后常亮，同时前面板显示当前环境温度、湿度。
4.2、设置参数
系统报警授权、参数、接警手机号码均可用短信远程设置，也可用电脑进行设置。
4.2.1免电脑短信空中设置报警参数
4.2.1.1短信授权（设置接警手机号码）
通过手机短信授权：发短信“短信改写1”和“号码1”（数字序号1～6：可以给6个手机授权，如果是本手机授权则不需要加本手机号码，直接发送“短信改写1”和“号码1”；如果给他人手机授权，可以发送短信“短信改写 + 他人手机号码”和“号码 + 他人手机号码”，例如“短信改写213813812345”和“号码213813812345”），授权后成功会收到主机的短信回复：“短信改写213813812345成功” 和 “1） 2）13813812345 3） 4） 5） 6）”。

上式中的“短信改写”是出厂时的默认密码，用户可以自行修改，修改命令：短信改写改XXXX（其中XXXX为新密码，必须是4个汉字）。
删除授权手机号：发送短信“短信改写Y删除”（1≤Y≤6）和“号码Y删除”（1≤Y≤6）
4.2.1.2短信设置报警参数
发送下列短信指令给主机，可以远程设置报警参数及信息。
短信指令格式：

密码 + 功能代码（字母） + 报警内容
例如：将“短信改写Q档案室已停电，请速去查看！”发送给主机，主机接收并处理后将会反馈： “短信改写P档案室已停电，请速去查看！”成功！”  的短信。当档案室停电后，所有接警手机将收到“档案室已停电，请速去查看！”的报警短信。

a）短信设置报警方式

短信改写C  -- 设置所有开关量探测器报警时，只发报警短信，而不拨打报警电话。
短信改写E  -- 设置所有开关量探测器报警时，既发报警短信，同时拨打报警电话。
b） 空中改写有线报警传感器报警短信内容
短信改写Q + 报警信息  -- 设置机房停电传感器的报警短信内容。
短信改写U + 报警信息  -- 设置机房来电传感器的报警短信内容。
4.2.2电脑设置参数
4.2.2.1安装设置软件
电脑的要求

● Windows 98/Me/2000/XP/WIN7 
● 64M以上的内存 
● 使用486或更高级处理器 
● 100MB以上的硬盘空间 
● CD－ROM驱动器 
● 800×600以上像素彩显
打开随机软件光盘或从本公司网站http://www.qlt.cn下载，解压后，运行其目录下的“Setup”，软件将自动安装。

如果不能正常安装，可以直接使用解压后  [image: image7.png]) Support



 里的 [image: image8.png]B ALarm. exs



 ，同样可以打开设置软件。
打开设置软件前，用串口连接线将电脑和主机连接好（如果电脑没有串口，可用USB串口转接线），再打开软件，按 [image: image9.png]


 ，如果读出主机的IMEI号（123456789055559999），表明主机与电脑连接成功。
[image: image10.png]= ~=lolx|
FAS | e | mRERRE | RHERRE | MURE | SEREEE | RTEE 1| ATRE o | vwRERE| B 4 |
E = #=m | EEW EAT BET BAT o

EIEORE: @ cont
ooz
oo
oo
© cons
oo

E= R —
LIS ©

EHEITNELS Jy123456Taa05555 090 B )
EEER , MRS TEATITS SR
BT, RACIRER TSR,

EREG RIS ) & mSOUER





设置软件首页
4.2.2.2设置接警号码
设置开关量探测器接警号码：在设置软件中“报警设置1”里“防盗短信报警号码”设置手机号码（见下图1），这些手机就是被授权的手机，既可以接收所有开关量探测器被触发后的报警短信，同时也可以短信遥控开关输出、控制结果查询等。在此处设置手机号码为最高等级的授权：即在此设置号码后，无需再在“短信遥控设置”、“DTMF遥控设置”、“振铃遥控设置”等设置号码，同样可以遥控开关输出。此设置等同于短信免电脑授权：“短信改写1”、“短信改写2”… … “短信改写6”。
[image: image11.png]=

~=lolx|

EAE | EEEEEE | SRS | RUEREE | WHRE |EEaKeE RTRE | |RBRE o | vinnEeE| B

B B S5
FARERER , MALT1-s M AP BRI R
—
—
—

Bk SIRESH

FRREIRER , U T1-s AP TR RIEH SRS
"
—
—

REREPHE
[T
AeseitEm
27 gy

BRFAT L, 0
i s WE B

G Ak HE

& FEREIRER » AEEHE » TR

- EEREE, A eE, Tagne. KT
et

C FERRRER , FAHE » RHTEE.
WEFEERE

w [AREET, B R R
HIREEE. b5 > BE0/BRS R S A S e

S RREEe

HEIRERX § &7

R B MR AT
» ARG BRSNS (RS0 THT)

PR

TAEAFTRE

t





设置开关量探测器接警号码

设置温湿度传感器接警号码：在设置软件中“A/D转换板设置”的下方设置手机号码，可以接收来自温度、湿度、UPS电量等温湿度传感器的报警信息。此设置等同于短信免电脑授权：“号码1”、“号码2”… … “号码6”。


温湿度传感器
[image: image12.png]= =10/ x|
IAED | BREERE | MFELGE | RAEERE | WUGE | SENERE | KEGE 1| RBGE . VINAURE|@ |
=y 3 SHAEUPS

LTI 1248 P Lo OB 15

i o wE0 C |aFmEEEnC |wiEEzEo  C [semgzeic T
HIRREES—« |EIRMEES—- |BDMEES - [iDeEEs—« |EDde <
LIFRRREEIF I | | FIRRER (T 2] | o FREEeF T | | LOFREBRTHR T 2| (1STREERHTIT | 2]
L PR | ] | 2 bepsRmariT 11 ] | s bppsRmeraa 0 o] | bmmEeTa I 2| | s bpRREeIR T <

UfEBESHEERAMER v
UfEBEsHEERAERE v
UEBETRETEE o
IS HRETEE [
uBTHeIESRE

fEBESHEERMEL v
fEBESHEERAEE v
REBETRETEE o
WS HRETEE [
wRTHeLESRE

USHEBESHBERAME v
UHEBEMHBERLE v
GEBETRETEE o
USRS HRRTEE 5 oo
BETHELEST

VeSS BERAME v
Ve EERAE v
WEBETIREEE o
VoS HIRRTEE 5 oo
wETHREST

ibik [PLAE
UIFIRREE

1 ERRRE
i FRRRERITS [11 <)

1 ERRRERHT 11 <

2tk [PSER
wTRREE
vz ERRRE
Ve RRRRERITS [11 <

vz ERRERHTH [T <)

st [
USRI
3 ERRIREE

AR [F <]
w3 EFREREETH | <

et [
e —
Ve ERRIREE

WFRIRERTT [F <]
v EFREREETH [T <

ISHEBESHBERANME v
ISHEBBSHEERAE v
SEBETRETEE I
SRS HRETEE [ oo
SETHREST

BB BERMED v
BB BERAEE v
WEBETRETEE o
RS LRRTEE fom
WETHRLHST

WHEBSSHEERMER v
WHEBSEHEERAEE v
WEBETRETEE o
WSS HRETEE Fon
nETHREST

BB RERMED v
WBEBESHEERAEE v
WEBETRETEE o
USRS HRRTEE fon
BETHRIHST

sl [
USTFIRIREE
s ERRIREE

USTIRIRERITF
s LIRIRERITF

% =]
%= =

ehsi PS3
WHIRREERD
s ERIREE
W FRRIRZRITS [11 <

s ERIRERTH [ <

Ttk [VPsz
VTRIRIREE B
W ERRREE

VTRRRIRERITS [11 2]
T ERRRERT [

sk UPST
wTRREEm

e ERIREE g
USFRRIRZRITS [11 <)

e EpRsRERT 11 2

e Pl T I I
I E—

TP oo





设置温湿度传感器接警号码

4.2.2.3设置温度、湿度报警参数
本系统中所用到或可能用到的温度、湿度等传感器均属于温湿度传感器，其输出信号是动态变化的，除温度传感器内部已带有AD处理，其它传感器所输出的信号必须经AD转换才能实现限值报警。

“A/D转换板设置”中的L1为温度传感器，已集成在系统主机里，出厂默认设置为上限30℃，下限10℃；U1为湿度传感器，也已集成在系统主机里，出厂默认设置为上限80%，下限10%。见下图

[image: image13.png]= =10/ x|
IAED | BREERE | MFELGE | RAEERE | WUGE | SENERE | KEGE 1| RBGE . VINAURE|@ |
=y 3 SHAEUPS

LTI 1248 P Lo OB 15

i o wE0 C |aFmEEEnC |wiEEzEo  C [semgzeic T
HIRREES—« |EIRMEES—- |BDMEES - [iDeEEs—« |EDde <
LIFRRREEIF I | | FIRRER (T 2] | o FREEeF T | | LOFREBRTHR T 2| (1STREERHTIT | 2]
L PR | ] | 2 bepsRmariT 11 ] | s bppsRmeraa 0 o] | bmmEeTa I 2| | s bpRREeIR T <

UfEBESHEERAMER v
UfEBEsHEERAERE v
UEBETRETEE o
IS HRETEE [
uBTHeIESRE

fEBESHEERMEL v
fEBESHEERAEE v
REBETRETEE o
WS HRETEE [
wRTHeLESRE

USHEBESHBERAME v
UHEBEMHBERLE v
GEBETRETEE o
USRS HRRTEE 5 oo
BETHELEST

VeSS BERAME v
Ve EERAE v
WEBETIREEE o
VoS HIRRTEE 5 oo
wETHREST

ibik [PLAE
UIFIRREE

1 ERRRE
i FRRRERITS [11 <)

1 ERRRERHT 11 <

2tk [PSER
wTRREE
vz ERRRE
Ve RRRRERITS [11 <

vz ERRERHTH [T <)

st [
USRI
3 ERRIREE

AR [F <]
w3 EFREREETH | <

et [
e —
Ve ERRIREE

WFRIRERTT [F <]
v EFREREETH [T <

ISHEBESHBERANME v
ISHEBBSHEERAE v
SEBETRETEE I
SRS HRETEE [ oo
SETHREST

BB BERMED v
BB BERAEE v
WEBETRETEE o
RS LRRTEE fom
WETHRLHST

WHEBSSHEERMER v
WHEBSEHEERAEE v
WEBETRETEE o
WSS HRETEE Fon
nETHREST

BB RERMED v
WBEBESHEERAEE v
WEBETRETEE o
USRS HRRTEE fon
BETHRIHST

sl [
USTFIRIREE
s ERRIREE

USTIRIRERITF
s LIRIRERITF

% =]
%= =

ehsi PS3
WHIRREERD
s ERIREE
W FRRIRZRITS [11 <

s ERIRERTH [ <

Ttk [VPsz
VTRIRIREE B
W ERRREE

VTRRRIRERITS [11 2]
T ERRRERT [

sk UPST
wTRREEm

e ERIREE g
USFRRIRZRITS [11 <)

e EpRsRERT 11 2

e Pl T I I
I E—

TP oo





设置温湿度、UPS电池电压报警参数

[image: image14.png]UfEBESHEERAMER v
UfEBEsHEERAERE v
UEBETRETEE o

IS HRETEE [

uBTHeIESRE

ibik [PLAE

UIFIRREE

1 ERRRE

i FRRRERITS [11 <)

1 ERRRERHT 11 <




  

4.2.2.4设置停电、来电报警信息
系统主机内部集成了停电、来电等传感器，其中停电、来电传感器通过主机的供电直接检测220V电压是否存在，如果检测不到220V，将向接警手机发出“机房停电”的报警短信，来电后，系统检测到220V，向接警手机发短信“机房已来电”。

[image: image15.png]=

~=lolx|

AEN | EEERAE | MRERRE | RHERRE | MURE | EEREEE| RTEE 1 RERE . |vowarRE| B 4 |

GEI e EEREHEEE
R0 oK B Bl B |
UEBEREE, & gSFugTETaE | perarTemes FaX
REERRRENE REMRERENG | | REOREEENS ETURRARE AR
o 1S FEEOFEEF | [SEREEERE, SLERAT
EY i EE s R T A ¢
EHERERET, B peRugELEaE | USTALELESS EEIR
e SEREEEnD | | REARSEENE ViEERt ¢
= ey [(RSIREEERE, | [[SLARBSRE, -
‘gé. prri EEE EEE #i23) 13515000858
ISEBEREME, B DSTOEELEHT | pSEeREEEERR ! =
ARG HRRENE | BENRERENE . | EdhEere e imE s
e pEpReEeRE, | [pgpaesEne sy [T
= ot , wSTesEemsE | pITAsTemas
PERAEENIN.T e frr i
: : = T | EzEEmaR
R : AU AAY pEgpeEERE e22%
= = ST EEE
ITERAREME , B cseEenELEET | |0 £
Pkt P RIERR R NS | Lokt dt g,
[+ et [FSIEEEERE, | [FEigmenEw
] e
oz, sEmRREERENS,





设置停电/复电报警信息
4.2.2.5设置警铃（声光报警）
通过软件设置现场是否有声报警（见下图），选择报警声音后，当所有开关量探测器被触发时，系统在发送报警短信的同时，由机内的第一路继电器控制警号接口输出12V直流电压，可以直接接入12V供电的警铃、声光警号等，警号鸣响时间为30秒，之后将自动停止鸣响。如果不选择声音报警，报警时只发短信，警号无声。

[image: image16.png]=

~=lolx|

EAE | EEEEEE | SRS | RUEREE | WHRE |EEaKeE RTRE | |RBRE o | vinnEeE| B

B B S5
FARERER , MALT1-s M AP BRI R
—
—
—

Bk SIRESH

FRREIRER , U T1-s AP TR RIEH SRS
"
—
—

REREPHE
[T
AeseitEm
27 gy

BRFAT L, 0
i s WE B

G Ak HE

& FEREIRER » AEEHE » TR

- EEREE, A eE, Tagne. KT
et

C FERRRER , FAHE » RHTEE.
WEFEERE

w [AREET, B R R
HIREEE. b5 > BE0/BRS R S A S e

S RREEe

HEIRERX § &7

R B MR AT
» ARG BRSNS (RS0 THT)

PR

TAEAFTRE

t





设置有声报警
4.2.2.6设置定时巡检
每天可以设定两次自动巡检：系统将所有温度、湿度数据定时发送到在设置软件中“A/D转换板设置”里设置的接警手机（或短信授权“号码1”～“号码6”的手机号码）。此功能另外一个作用就是检查系统是否工作正常，如果连续几天收不到巡检数据，就要检查机内手机卡是否欠费、损坏或系统故障。

在设置软件中的“短信遥控设置”项里将第二路继电器打开和关闭的控制命令改为“巡检一”、“巡检二”（只能在第二路继电器里修改，其它无效），定时巡检通过短信操作：

巡检短信命令： 8：30巡检一，17：30巡检二
每日巡检短信命令： 每天8：30巡检一，每天17：30巡检二
校准主机时间及巡检内容查询短信命令： 时间查询

[image: image17.jpg]® =IOl =
IE EREEEE | mrERRE | RAEERE | WUGE | SENERE | KEGE 1| RBGE 2 | VNANRE| B o |

g

A A

e BB R
EpmRE: 7

i - I

RETT S M R

Tl

s-mgemm:

B aseagT : [~
Bagtengo : [HE=

ERBAABIF
ERBAEIERA
” . & ATIREEIES » FAFISERFERSHER , HAM.
Romaen © ATHIEEES » RAUT s IR MRESBERE  TAN.
BB
EE

B LBAEIT —— [ TasEmfemer.
EhEAeIE —

2)\BEAEFISRITSF

)\BafeSE

AT





设置自动巡检

如果只巡检一次，务必使用“巡检一”命令（而不能用“巡检二”作为单次巡检的命令），并在设置软件中的“输出设置”项里将第二路继电器输出状态改为打开后自动延时3秒后关闭。

巡检短信命令： 8：30巡检一
每日巡检短信命令： 每天8：30巡检一
删除巡检命令：删除巡检一 或 删除巡检二
[image: image18.jpg]=10l
| SR | SO | SSROR SUOR |GWREOR | SERE || KECE 2 |oHnweR| 8 |

g

| Pk W T i

| rxnsen T TRamh  BET

xiowy  CnmemmEl BRRA





设置单次自动巡检
5、操作
5.1 温湿度参数查询
短信命令：测量       （单次回传现场测量的温湿度数据）

短信命令：号码查询   （查询已设置的上下限接警号码）
短信命令：限值查询   （查询已设置的上下限报警预定值）
5.2 系统时间及巡检时间查询
短信命令：时间查询     （系统将自动校时，并显示当前时间和定时遥控测试）

6、测试
6.1停电/来电报警测试
系统开机正常工作后，拔掉主机的电源插头，通信指示灯（黄灯）灭，数秒钟后被授权手机会收到“报警：机房停电报警！”的报警短信，插电后，会收到“机房已来电”的短信，这就表明机器已正常工作。
[image: image19.jpg]M
ZFA613770346387 |
US;’U?;IG 103





手机接警显示的短信内容

6.2温湿度报警测试
用手摸住主机侧面温度传感器，前面板上的温度数值会发生改变，当温度上升到30℃时，授权手机将会收到报警信息“紧急报警！ L1（机房温度）现已达到30.125℃，超过了上限预定值30℃。没设置打开继电器自控”。表明温度传感器工作正常。

主机后背板有湿度传感器的小孔，对准小孔吹气，前面板上盖的湿度数值会发生改变，当湿度上升到80℃时，授权手机将会收到报警信息“紧急报警！ U1（机房湿度）现已达到80.125℃，超过了上限预定值80℃。没设置打开继电器自控”。表明湿度传感器工作正常。

7、常见问题及解决方法
	异常现象
	故障原因
	解决方法

	不能进网（黄灯不亮）
	1、 使用了不正确的SIM卡或者卡内信息太多，初始化时间多长；

2、 GSM天线没有接好；

3、 所在地GSM信号很差；

4、 SIM卡损坏；

5、 主机故障。
	1、 检查信号灯是否闪烁，如果闪烁，检查SIM卡是否设有密码或卡型不正确；如果不闪，进入以下检查：

2、 更换SIM卡；

3、 检查天线接口，或更换天线；

4、 换地方；

5、 返厂检修

	湿度传感器读数误差
	1、 传感器本身的测量误差；

2、 系统内部A/D转换误差；
3、 环境长期湿度过高，造成内部衰减引起误差。
	1、 测量值比实际值大k，整个显示量程向上平移k，即下限显示量程+k；上限显示量程+k。

2、 测量值比实际值小k，整个显示量程向下平移k，即下限显示量程-k；上限显示量程-k

	红灯亮，黄灯闪烁，LED不显示
	接电脑串口连线时，报警主机没有关机，导致主机内串口电路烧毁。
	返厂维修

	断电时，设防/解防灯灭，不发报警信息
	内置锂电池没电
	充电，更换锂电池

	报警时黄灯灭，但收不到报警信息
	检查SIM卡内余额足不足
	充值


8、短信指令汇总表
	类型
	控制功能
	手机控制指令
	说明

	接警授权
	改写出厂密码
	短信改写改YYYY
	“短信改写”是出厂密码，YYYY是新密码。

	
	短信授权一

（设置接收停电、来电报警的电话号码）
	短信改写1139XXXXXXXX
短信改写2138XXXXXXXX
短信改写3134XXXXXXXX
短信改写4139XXXXXXXX
短信改写5138XXXXXXXX
短信改写6134XXXXXXXX
	1、 设置接收开关量报警时的接警手机号码；

2、 最多可以设置6组短信接警号码；

3、 只设一组也可；

4、 如果接警号码是本机，只发“短信改写Y”(1≤Y≤6)，后面无需加手机号码；

5、 这些短信接警号码同时也是控制号码。

	
	短信授权二

（设置接收温度、湿度报警的电话号码）
	号码1139XXXXXXXX
号码2138XXXXXXXX
号码3134XXXXXXXX
号码4137XXXXXXXX
号码5130XXXXXXXX
号码6130XXXXXXXX
	1、 设置接收温湿度报警时的接警手机号码；

2、 最多可以设置6组短信接警号码；

3、 只设一组也可；

4、 如果接警号码是本机，只发“号码Y”(1≤Y≤6)，后面无需加手机号码。

	
	解除授权一号码
	短信改写Y删除
	删除第Y个授权一接警手机号码（1≤Y≤6）

	
	解除授权二号码
	号码Y删除
	删除第Y个授权二接警手机号码（1≤Y≤6）

	
	设置警铃模式
	有声报警
	报警时，现场警铃响，30秒后自动停止。

	
	
	无声报警
	报警时，现场无声。

	
	设置报警方式
	短信改写C
短信改写D

短信改写E
	出厂默认为“短信改写C”。

1、 短信改写C：只发报警短信，不拨打报警电话；

2、 短信改写D：只拨打报警电话，不发报警短信；

3、 短信改写E：既拨打报警电话，又发报警短信。

	
	设置报警信息
	短信改写Q + 报警信息
	设置机房停电传感器的报警短信内容。

	
	
	短信改写U + 报警信息
	设置机房来电传感器的报警短信内容。

	
	定时巡检
	XX：XX巡检一，XX：XX巡检二
	一天两次定时巡检，回传温湿度数据。

	
	
	每天XX：XX巡检一，每天XX：XX巡检二
	每天两次定时巡检，回传温湿度数据。

	
	定时回传数据
	间隔XX秒
	定时连续回传现场温湿度测量数据 （30秒≤XX≤86400秒）

	
	
	取消
	取消定时连续回传温湿度测量数据

	
	温湿度上下限设置
	L1：上限Y，下限Z
	设置温度上下限报警预定值

	
	
	U1：上限Y，下限Z
	设置湿度上下限报警预定值

	
	关闭温湿度限值报警
	L1：上限关，下限关
	禁止温度上下限报警

	
	
	U1：上限关，下限关
	禁止湿度上下限报警

	查询指令
	查询温湿度接警手机号码
	号码查询
	查询已设的温湿度上下限接警手机号码。

	
	查询系统工作模式
	状态查询
	查询遥控开关工作状态和系统设防/解防状态。

	
	自动校时
	时间查询
	自动与移动通信系统时间校准，同时查询定时开关、定时巡检参数。

	
	查询温湿度限值
	限值查询
	查询已设的温湿度上下限报警预定值。

	
	查询温湿度参数
	测量
	单次回传现场温湿度测量数据。


9、技术支持
由南京千里通信息技术有限责任公司全面负责售后服务、技术支持、售后维修。
本产品实行三年质保，终身维修。质保期内，免费更换配件、免费维修。[image: image20.png]
































































































！




































































电源











短信改写1





短信改写2





短信改写3





短信改写4





短信改写5





短信改写6





号码1





号码2





号码3





号码4





号码5





号码6














湿度传感器设置：


湿度传感器输出电压最小值、最大值、传感器下限显示量程、上限显示量程必须依此设置。





停电报警信息





来电报警信息








































































































温度上下限设置





天线接口





吸盘天线













































































不使用





GSM通信





电源指示





温度传感器





电脑接口








手机卡座








PAGE  
- 23 -

